国药东风总医院手术室、ICU增加备用空调项目

采购文件

项目名称：国药东风总医院手术室、ICU增加备用空调项目

项目编号：ZB-GYDFZYY-2022-10-0006

采购人：国药东风总医院

2022年11月

第一章 采购书

1.  项目名称：国药东风总医院手术室、ICU增加备用空调项目

2.  项目概况：详见技术要求

3.  资金来源：自筹

4.  交货方式、地点：

运输方式：由报价人自行确定（包装费、运输费及保险费，包含在总报价内）

交货地点：湖北省十堰市大岭路16号

收货单位：国药东风总医院

5.  货款结算方式：

货款及运输费用等经采购人验收合格后，由国药东风总医院与卖方（中标人）结算，具体结算办法如下：

5.1 付款方式：项目结束后验收合格后30日内支付乙方合同总价90%，剩余10%的质保款在二年保质期结束30日内一次性支付乙方。

6.  报名时间：2022年11月16日至2022年11月21日

7.  报价截止时间：2022年11月21日下午18：00以前

8.  评审时间：另行通知

9.  报价方式：纸质报价

10. 业主联系方式：

联系单位：国药东风总医院运营管理科

联系人：陈静

电话：0719-8272215    13907280772

国药东风总医院

手术室、ICU增加备用空调项目

因工作需求，现对我院2022年度手术室、ICU增加备用空调项目进行院内公开招标。

技术任务书

一、投标人要求：

1、制造商应该具有独立法人资格的经济实体，如为代理商，须提供制造商对本项 “唯一授权书。代理商必须实缴注册资金100万以上（含100万）。

2、中标单位必须提供设备必备的文件、安装图纸、完整的产品说明、

使用手册、设备维护手册及相应的技术文件资料和必耍的技术支特和培训。

3、在保质、保修期限内，对采购人在使用设备的过程中遇到的技术问题、故障等，中标方维修人员应自接到电话通知起，2小时内上门服务，并尽快修复。

货物需求一览表及技术要求

设备一

（一）设备名称、数量：

模块化风冷式（冷热）机组2台

（二）主要技术参数及要求：

1、制冷量≥130KW（出水温度7℃、室外环境干球温度35℃时）

2、制冷输入功率≤功率40KW

3、制热量≥140KW、（出水温度45℃、室外环境干球温度7℃/湿球温度6℃时）

3、制热输入功率≤功率42KW

4、能量调节0-50-100%

5、电源380V 3N-50Hz

6、运行方式  微电脑控制自动运行

7、压缩机类型  全封闭涡旋压缩机

10、制冷剂类型    R410A

11、控制系统包含线控器 、温度传感器等

a运行过程中自动实时监控机组所有控制和安全参数，必要时报警，并提供常见故障解除方法；

b控制系统中需带有标准RS485标准串行通讯接口，供远距离或专用诊断工具分析、判断时使用。

12、机组程序中应自带下列保护功能，

通讯故障保护

传感器故障保护

排气温度过高保护

频繁启动保护

压缩机电流过大保护

均衡磨损

压缩机电流过小保护

高压保护

出水温度过低保护

低压保护

出水温度过高保护

风机过载保护

相序保护

水流不足保护

自动防冻保护

外部联锁保护

设备二

- 设备名称、数量

水泵 2台（南方或凯泉）、控制柜（一控一）、电缆（水泵到控制柜的连接）。

- 主要技术参数及要求：

功率3KW,  扬程22m    流量23吨

报价含以上设备及相应的阀门、过滤器、软接、管道连接、控制柜及其等的安装调试。

二、供应商资质要求：

3.1.1 供应商应是注册于中华人民共和国的独立企业法人，满足采购文件要求资格的企业；

3.1.2 符合政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的服务信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术人员；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法记录；

⑥近三年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为；

四、投标文件要求：

- 有效期内的营业执照正副本复印件

- 投标文件真实性的声明函；

- 投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；

- 投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；

- 投标人符合规定条件的业绩；

- 报价单（含税）。